漳州古雷海腾码头投资管理有限公司

T-201储罐检修防腐项目

招标公告

招标编号：0624-231335514

1. 招标条件

本招标项目漳州古雷海腾码头投资管理有限公司T-201储罐检修防腐项目已由董事会批准招标，项目业主为 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司，建设资金来自 企业自筹 ，项目出资比例为 / ，招标人为 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司。经招标人确认，本招标项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：福建省漳州市古雷经济开发区旌旗路83号；

2.2建设规模：该储罐公称容积为100000m³。

2.3招标范围和内容：T-201储罐检修防腐项目（详见工程量清单）

2.3.1 储罐防腐。

2.3.1.1 浮顶顶面和抗风圈加强圈储罐外壁板至罐内壁板200mm和所有平台盘梯护栏、液位报警平台、泡沫产生桶、导向管平台量油口平台及附件、浮盘浮梯及轨道、排水坑；浮顶防腐包含浮顶面所有附件；储罐外壁板根部的所有阀门、包含后续维修产生需要防腐部分及中央排水污水管线地面部分、罐根人孔、上罐盘梯及筋板及踏步。储罐原预制余留件或其它焊瘤、飞溅物需打磨平整、无毛刺垫板及型材边角圆弧过渡，浮顶板面腐蚀减损20%(含焊缝）或穿孔需进行修补后进行防腐。

2.3.1.2 干喷砂除锈：表面钢材进行干喷砂清理，表面处理等级需达GB8923.4 2013/ISO8501-4 2006 Sa2.5，粗糙度达到Rz40 - 75微米

2.3.1.3油漆：2遍底漆（100um）1遍中间漆（80um）2遍面漆（120um）总膜厚度300um

2.3.1.4 底漆、中间漆滚涂或喷涂，面漆喷涂。

2.3.2 拉毛防腐。

2.3.2.1消防管道（包括消防喷淋和消防泡沫的上罐立管及消防喷淋盘管及管架，从罐立管往下至与防火堤内地面管线第一弯头的所有管道、阀门、法兰、管架）：

2.3.2.2消防管线上原卡箍接口全部更换热浸锌法兰连接，管线U型卡箍全部更换不锈钢卡箍；

2.3.2.3钢丝轮或砂轮盘动力机械打磨拉毛，动力工具无法触及的位置用气动枪拉毛，清理后表面无灰尘、氧化漆、附着物等杂质，如有锌盐析出，需要去除，锈蚀部分需要打磨至St2.0

2.3.2.4底漆1遍（50um），面漆2遍（70um），滚涂或刷涂，总膜厚120um

2.3.2.5喷涂管道标识，罐壁壁板测厚点标识，按业主要求位置

2.3.3储罐地板防护系统，2 布6 油工艺：

2.3.3.1罐顶和集水坑防腐完成后，进行2层聚酯纤维布贴附6遍TC（双组份环氧）专用涂料刷涂

2.3.3.2承台原有防水层采用较软纯铜丝刷及毛刷进行表面清理，因检修等其它施工造成的损坏部位进行局部清除后，进行2层聚酯纤维布贴附6遍TC（双组份环氧）专用涂料刷涂。

2.3.4消防管支架维修防腐

2.3.4.1罐体消防管道支架改造：原支架角钢和槽钢拆除更换、重新制作安装和切割、焊接、防腐、钻孔（包括更换不锈钢卡箍），原支架长度为800mm按实际尺寸下料制作，材料尺寸规格不小于清单明细具体尺寸,腐蚀支架垫板需拆换、垫板厚度不低于原设计尺寸，角钢槽钢表面采用热浸锌(含原消防支架电缆盒支架地面3处中央排水管支架更换）

2.3.5消防导淋管维修防腐

2.3.5.1罐体消防立管管道排水管：原排水管引至储罐承台，改为引至地面上，采用热浸锌DN25管道，按照现场情况定延伸管道长度，预估平均增加长度1000mm-2000mm（包含1寸不锈钢球阀螺丝垫片防腐）

2.3.6消防卡箍改法兰式

2.3.6.1原消防卡箍更换法兰式连接，采用法兰焊接、热浸锌螺栓连接，材料热浸锌法兰、压力等级CL150

2.3.7原消防法兰垫片及螺栓更换

2.3.7.1消防法兰垫片及螺栓全部更换防腐：

2.3.7.2采购镀锌双头等长螺栓要求：螺栓性能等级10.9级/标准GBT3098.1，螺纹公差6g/标准GB196、GB197,表面氧化、镀锌钝化处理/标准GB5267,产品等级B级/公差标准GB/T3103.1；

2.3.7.3采购镀锌螺母要求：螺母性能等级10级/标准GB/T3098.2，螺纹公差6H/标准GB196、GB197,表面氧化、镀锌钝化处理/标准GB5267；产品等级B级/公差标准GB/T3103.1；

2.3.7.4金属石墨缠绕垫片须符合HG/T20610-2009和HG/T20613-2009化工部钢制管法兰的型式、尺寸和技术要求。

2.3.8储罐进料阀门更换

2.3.9泡沐导流装置及增加检修平台维修

2.3.10外浮顶附件维修

2.3.11电缆桥架维修安装

2.3.12执行储罐隔离：提供人力及盲板拆装金属软管、阀门、管线、盲板和罐壁人孔恢复。（含材料螺栓、垫片）

2.3.13储罐检验时配合，如焊缝打磨、表面缺陷焊接修补、清扫、电源线、接线箱、作业票、外浮顶中央3根10寸排水柔性软管保护套拆装试压，(需管线内注水满后，采用手动增压泵至0.4MPa，持续保压30分钟)。

2.3.14脚手架搭设与拆除

2.3.14.1消防喷淋管接头和爬梯改造防腐脚手架搭拆/脚手架材料及搭设拆除由承包商承担，脚手架搭设必须严格按《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2019等相关标准规范要求，现场有喷砂防腐作业时，脚手架外围需满挂阻燃防尘网，并确保完好

2.3.15 储罐钢结构维修

2.3.15．1上罐增加2座钢爬梯制作安装防腐（含材料及拆除旧水泥踏步1座、拆换旧腐蚀槽钢、支腿浇筑水泥墩）

2.3.15．2两座导向管平台腐蚀20%型钢拆除更换采用同规格型钢(含两座型材材料一座平台铺板改换G255/30/100/WSG钢格板)

2.3.15．3浮顶泡沫挡板斜撑腐蚀修补小爬梯切割拆除更换安装防腐

2.3.15．4原消防泡沫挡板小爬梯  筋板材料踏步菱形花纹板扶手钢管已腐浊需切割更换热浸锌角钢格栅板。

2.3.15．5原浮梯轨道平台轨道腐浊切割更换安装防腐

2.3.15．6原抗风圈部分三角斜撑支架角钢腐浊拆除更换安装防腐（旧斜撑支架角钢75*8切割更换热浸锌角钢）

2.3.15．7三座液位平台腐蚀型钢加固焊接防腐（原旧花纹板拆除2块包含不锈钢卡扣）

2.3.15．8加强圈连接处的焊缝增加筋板

2.3.15．9拆除地面管线旧门型支架

2.3.15．10跨管过桥平台拆换和安装完成进行防腐

2.3.15．11制作安装罐壁平台梯子及防腐

2.3.16外浮顶密封更换

具体详见图纸及工程量清单，项目包括防腐及维修等所需材料的所有采购、施工以及竣工验收等，并符合国家和行业标准要求。

2.4工期要求：总工期为150日历天。其中关键节点工期要求：

自合同签订，业主通知开工之日起30日内，应完成整个工程量的20%；

自合同签订，业主通知开工之日起60日内，应完成整个工程量的40%；

自合同签订，业主通知开工之日起90日内，应完成整个工程量的60%；

自合同签订，业主通知开工之日120日内，应完成整个工程量的80%；

自合同签订，业主通知开工之日起150日内，应完成整个工程量的100%，并完成撤场。

2.5质量要求：满足施工图设计、规范和招标人要求。

3. 投标人资格要求

3.1投标人应具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照；

3.2本招标项目要求投标人必须具备以下企业资质：建设行政主管部门颁发的有效石油化工工程施工总承包二级及以上资质。

3.3本招标项目要求投标人具备行政主管部门颁发的有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.4投标人拟担任本招标项目的项目经理应具有一级机电工程专业注册建造师执业资格证书，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。

3.5投标人“类似工程业绩”要求：1个， “类似工程业绩”（下同）是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）独立完成的合同金额不低于200万元的石油化工的防腐或维修业绩或包含防腐工作的施工总承包业绩。

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；违反本条规定的，其相关投标均无效。

3.7投标人应在人员、财务、履约信誉等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.8本次招标不接受联合体投标。

3.9本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4. 招标文件的获取

4.1本项目实行交易平台在线发售招标文件，凡愿意参加投标的投标人，请于2023 年  月  日至2023 年  月  日（节假日照常发售），通过“福易采电子交易平台2.0（网址：http://www.fycbid.cn:8000/）”的注册中心“企业注册”入口办理企业免费注册手续。企业注册成功后，通过“登录入口”登录《福易采电子交易平台》，选择本项目招标公告界面，即可办理购买并下载电子招标（采购）文件手续（包括可以下载招标过程中发出的有关澄清、答疑和补充文件），招标代理机构不另行出售纸质招标（采购）文件。电子招标（采购）文件（含技术需求书等资料）售价500元人民币(其中招标文件每套100元),售后不退。

4.2潜在投标人完成注册并办理购买招标（采购）文件手续时，可以通过网银或电汇或银行转账等方式支付招标（采购）文件费（以网银方式支付招标（采购）文件费的系统可自动到账，系统即可自动开通招标（采购）文件下载功能；若采用电汇或银行转账支付招标（采购）文件费，则潜在投标人还必须将缴款凭证扫描件上传到电子招投标平台，并以电话（0591-83702581）的方式通知财务人员确认到账后，系统方可开通招标（采购）文件下载功能），具体操作流程请登录《福易采电子交易平台》的“文件下载”下载“投标企业操作手册”或直接咨询电子招投标交易平台工作人员（咨询电话：400 9183 302）。未办理注册手续并购买、下载电子招标（采购）文件的潜在投标人，不能参加本项目的电子招投标活动。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  月  日9 时00分，地点为 福建省机电设备招标有限公司（地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦4层本项目开标大厅）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件或投标文件包封（密封）不符合招标文件规定的，招标人不予受理。

6、评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在《福建省公共资源交易电子公共服务平台》（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）或《中国招标投标公共服务平台》（http://bulletin.cebpubservice.com/）、福易采电子交易平台2.0（网址：http://www.fycbid.cn:8000/）上发布。

注意事项：本工程答疑纪要及补充通知等将在上述平台“公告答疑”上发布。各投标人应随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

8. 联系方式

招标人：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司

地址：福建省漳州市古雷港经济开发区旌旗路83号

电话：0596-6310348

联系人：林丽俐

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦，邮编：350001

电话：0591-28302280、87560893，传真：0591-87500203

联系人：林先生、卢先生

投标保证金汇入账户

开户银行：兴业银行福州西门支行

开户名称：福建省机电设备招标有限公司

帐    号：118080100100102651

注明用途：231335514保证金